## 报价表 (2)
报价表
汕头市鮀滨职业技术学校汕樟校区C402、C403实训室网络线路优化改造
一、C402实训室改造
序号 | 品名 | 改造要求 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 老网络线 | 按环境布局重新调整桌椅位置，强弱电分开走线，避免干扰；所有废旧网线、电线全部抽离拆除并清运干净；留存的有用线缆用扎带绑扎整齐，并贴上简易标签，注明座位号。 | 1 | 项 |  | 项目交付阶段，需针对学校在用智慧校园平台的网络架构及硬件终端进行对接与联合调试，确保校内网络环境与平台系统无缝融合、互联互通。项目质保时间不低于1年。
2 | 拆装 | 在不破坏墙面基础上，铲除旧线槽上的残胶；变形线槽调平矫正，无法使用的更换为加厚PVC线槽；墙面开孔规整，安装完毕后用防霉玻璃胶进行密封固定。 | 1 | 项
3 | 网络铺设 | 全屋重新布设新网线，线缆采用国标六类A级非屏蔽双绞线（23AWG/0.57mm纯铜导体，阻抗100Ω±15Ω，衰减≤19.8dB/100m@250MHz，串扰余量≥6dB）保证信号传输稳定； | 2650 | 米
4 | 单明盒 | 采用86型加厚防火PVC明盒（壁厚≥2.5mm，阻燃等级UL94 V-0，耐温≥105℃），使用膨胀螺丝或强力胶进行固定，确保不松动不变形；底盒内预留足够长度的网线，方便后期做水晶头或接模块。 | 62 | 个
5 | 网络面板 | 面板采用六类A级屏蔽网络面板；安装后面板与墙面贴合间隙≤0.5mm，标识清晰；内部接线采用打线方式（非简易接线子），接触更可靠；网络进行调试，确保面板对应的网口灯亮、电脑能正常识别网络。 | 62 | 个
6 | 电脑连线 | 提供成品跳线连接墙面面板与电脑主机；根据路由器设置，自动获取IP或手动分配固定IP；测试网络连通性，确保上网、访问内网打印机或共享文件正常。 | 62 | 个
7 | 波纹管 | 在明线、跨墙或地面走线的地方加装塑料波纹管；保护网线不被踩踏、磨损或老鼠咬坏；转弯处自然弯曲，不强行折死弯。 | 160 | 米
8 | 交换机 | 采用24口千兆非网管交换机（交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率171Mpps/256Mpps），配备 24个10/100/1000M自适应电口，满足校园内网与智慧校园平台互联互通的调试要求。 | 3 | 台
二、C403实训室改造
序号 | 品名 | 改造要求 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 老网络线 | 按环境布局重新调整桌椅位置，强弱电分开走线，避免干扰；所有废旧网线、电线全部抽离拆除并清运干净；留存的有用线缆用扎带绑扎整齐，并贴上简易标签，注明座位号。 | 1 | 项 |  | 项目交付阶段，需针对学校在用智慧校园平台的网络架构及硬件终端进行对接与联合调试，确保校内网络环境与平台系统无缝融合、互联互通。项目质保时间不低于1年。
2 | 拆装 | 在不破坏墙面基础上，铲除旧线槽上的残胶；变形线槽调平矫正，无法使用的更换为加厚PVC线槽；墙面开孔规整，安装完毕后用防霉玻璃胶进行密封固定。 | 1 | 项
3 | 网络铺设 | 全屋重新布设新网线，线缆采用国标六类A级非屏蔽双绞线（23AWG/0.57mm纯铜导体，阻抗100Ω±15Ω，衰减≤19.8dB/100m@250MHz，串扰余量≥6dB）保证信号传输稳定； | 2360 | 米
4 | 单明盒 | 采用86型加厚防火PVC明盒（壁厚≥2.5mm，阻燃等级UL94 V-0，耐温≥105℃），使用膨胀螺丝或强力胶进行固定，确保不松动不变形；底盒内预留足够长度的网线，方便后期做水晶头或接模块。 | 61 | 个
5 | 网络面板 | 面板采用六类A级屏蔽网络面板；安装后面板与墙面贴合间隙≤0.5mm，标识清晰；内部接线采用打线方式（非简易接线子），接触更可靠；网络进行调试，确保面板对应的网口灯亮、电脑能正常识别网络。 | 61 | 个
6 | 电脑连线 | 提供成品跳线连接墙面面板与电脑主机；根据路由器设置，自动获取IP或手动分配固定IP；测试网络连通性，确保上网、访问内网打印机或共享文件正常。 | 61 | 个
7 | 波纹管 | 在明线、跨墙或地面走线的地方加装塑料波纹管；保护网线不被踩踏、磨损或老鼠咬坏；转弯处自然弯曲，不强行折死弯。 | 130 | 米
8 | 交换机 | 采用24口千兆非网管交换机（交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率171Mpps/256Mpps），配备 24个10/100/1000M自适应电口，满足校园内网与智慧校园平台互联互通的调试要求。 | 3 | 台
报价总金额（元）大写： |  |  |  | 小写： |  | 不超过47000元
| 改造工期： |  |  | 报价单位：
| 质保期限： |  |  | 报价时间：